ВНИМАНИЕ!

Настройки в «инструкции по конфигурированию» приборов, а также расчеты, приведенные в «пояснительной записке» действительны именно для данного объекта защиты!

Рекомендуем выполнять все настройки для приборов в соответствии с расчетами, выполненными в проекте для Вашего объекта защиты.

Инструкция по конфигурированию 
автоматической установки централизованного газового пожаротушения (АУЦГП)

Система АУЦГП смонтирована в соответствии с проектом по рабочим чертежам расстановки оборудования и схеме электрических соединений. Все приборы «С2000-АСПТ» и «РИП-24 исп.50» находятся в выключенном состоянии и с отключенными аккумуляторами. В линиях запуска вместо пиропатронов модулей газового пожаротушения следует установить плавкие предохранители на 100мА. Конфигурирование АУЦГП выполняется при помощи ПЭВМ через последовательный COM-порт, пароль для программирования по умолчанию (123456):

- Подключение пульта контроля и управления С2000М к COM-порту ПЭВМ:

  - Соедините пульт «С2000М» с ПЭВМ по схеме на рисунке 5, приведенной в руководстве по эксплуатации «С2000М», или с помощью USB-преобразователя, например, «USB-RS232» или «USB-RS485».

  - В соответствии с эксплуатационной документацией включите резервированный источник питания «РИП-24 исп.50», при этом должны включиться также подключенные к нему приборы «С2000-ПТ», «С2000-КПБ.4», «С2000-КПБ.8» и «С2000М».

  - Переведите пульт «С2000М» в режим программирования, как описано в пункте 2.3.1 руководства по эксплуатации на пульт (РЭ для версии 2.06).

  - В соответствии с пунктом 3.4.6 руководства по эксплуатации пульта «С2000М» присвойте пульту новый адрес, равный 5.

- Изменение адреса прибора «РИП-24 исп.50», установленного в помещении охраны.

  - Для задания адреса прибора «РИП-24 исп.50» необходимо отключить питание остальных подключенных к пульту «С2000М» приборов. Для этого снимите крышки приборов «С2000-ПТ», «С2000-КПБ.4», «С2000-КПБ.8» и отключите их питание 24 В.

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» присвойте «РИП-24 исп.50» новый адрес, равный 7;

- Изменение адресов приборов, установленных в помещении охраны и подключенных к «РИП-24 исп.50»:

  - Подключите питание 24 В к прибору «С2000-ПТ» и закройте крышку;

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» задайте новый адрес «С2000-ПТ», равный 6;

  - Подключите питание 24 В к прибору «С2000-КПБ.4», и закройте крышку;

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» задайте новый адрес прибора «С2000-КПБ.4», равный 4;

- Изменение адреса прибора «С2000-КПБ», установленного в помещении станции пожаротушения и подключенного к «РИП-24 исп.50»:

  - Подключите питание 24 В к прибору «С2000-КПБ.8» и закройте крышку;

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» задайте новый адрес прибора «С2000-КПБ.8», равный 8;

- Изменение адреса прибора «С2000-АСПТ», установленного у входа в АТС:

  - Включите питание прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 
«С2000-АСПТ.1»

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» задайте новый адрес прибора «С2000-АСПТ.1», равный 1;

- Изменение адреса прибора «С2000-АСПТ», установленного у входа в Архив:

  - Включите питание прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 
«С2000-АСПТ.2».

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» задайте новый адрес прибора «С2000-АСПТ.2», равный 2;

- Изменение адреса прибора «С2000-АСПТ», установленного у входа в серверную:

  - Включите питание прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 
«С2000-АСПТ.3».

  - В соответствии с пунктом 3.4.2 руководства по эксплуатации пульта контроля и управления «С2000М» задайте новый адрес прибора «С2000-АСПТ.3», равный 3;

- Подготовка ПЭВМ к конфигурированию приборов «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ», «С2000-ПТ», «РИП-24 исп.50»:

  - Установите соединение с Internet, загрузите по ссылке UProg (вер.4.1.0.44), программное обеспечение и распакуйте его в любую удобную для Вас директорию.

- Конфигурирование приборов «С2000-АСПТ»:

  - Запустите файл «uprog.exe» и нажмите кнопку чтения конфигурации из приборов по интерфейсной линии связи RS-485.

В открывшемся окне «Поиск приборов по адресу» выберите COM-порт, к которому подключен прибор «С2000М», и нажмите кнопку «Выбрать». Сканирование по адресам длится несколько секунд, после чего у Вас должен появиться список доступных по интерфейсной линии связи RS-485, приборов: «С2000-АСПТ(1)», «С2000-АСПТ(2)», «С2000-АСПТ(3)», «С2000-КПБ(4)», «С2000-КПБ(8)», «С2000-ПТ(6)» и «РИП-24 исп.50(7)».

  - Выберите из списка прибор «С2000-АСПТ(1)» и нажмите кнопку «Выбрать». Программа считает конфигурационные параметры прибора 
«С2000-АСПТ(1)», прописанные по умолчанию заводом-изготовителем.

  - Измените конфигурацию прибора «С2000-АСПТ(1)» в соответствии с примером:

  - Для сохранения конфигурационных параметров нажмите кнопку «Запись конфигурации в прибор».

  - Аналогичные действия необходимо выполнить для остальных приборов 
«С2000-АСПТ».

- Конфигурирование прибора «С2000-КПБ» с адресом 4:

  - Нажмите кнопку чтения конфигурации из приборов по интерфейсной линии связи RS-485.

  - Выберите из списка прибор «С2000-КПБ(4)» и нажмите кнопку «Выбрать». Программа выполнит чтение конфигурационных параметров прибора  «С2000-КПБ», прописанных по умолчанию заводом-изготовителем.

  - Измените конфигурацию прибора «С2000-КПБ» в соответствии с примером:

- Для сохранения конфигурационных параметров нажмите кнопку «Запись конфигурации в прибор».

- Конфигурирование прибора «С2000-КПБ» с адресом 8:

  - Нажмите кнопку чтения конфигурации из приборов по интерфейсной линии связи RS-485.

  - Выберите из списка прибор «С2000-КПБ(8)» и нажмите кнопку «Выбрать». Программа выполнит чтение конфигурационных параметров прибора «С2000-КПБ», прописанных по умолчанию заводом-изготовителем.

  - Измените конфигурацию прибора «С2000-КПБ» в соответствии с примером:

  - Перейдите на вкладку (Шлейфы) и измените конфигурацию прибора 
«С2000-КПБ» в соответствии с примером (настройки выполнены для нормально-разомкнутого реле датчика массы баллонов):

  - Для сохранения конфигурационных параметров нажмите кнопку «Запись конфигурации в прибор».

- Конфигурирование «С2000-ПТ» с адресом 6:

  - Нажмите кнопку чтения конфигурации из приборов по интерфейсной линии связи RS-485.

  - Выберите из списка прибор «С2000-ПТ(6)» и нажмите кнопку «Выбрать». Программа выполнит чтение конфигурационных параметров прибора 
«С2000-ПТ», прописанных по умолчанию заводом-изготовителем.

  - Измените конфигурацию прибора «С2000-ПТ» в соответствии с примером:

  - Для сохранения конфигурационных параметров нажмите кнопку «Запись конфигурации в прибор».

- Конфигурирование «РИП-24 исп.50» с адресом 7.

  - Нажмите кнопку чтения конфигурации из приборов по интерфейсной линии связи RS-485.

  - Выберите из списка прибор «РИП-24-2/7П1-Р-RS(7)» и нажмите кнопку «Выбрать». Программа выполнит чтение конфигурационных параметров «РИП-24 исп.50», прописанных по умолчанию заводом-изготовителем.

  - Измените конфигурацию «РИП-24 исп.50» в соответствии с примером:

  - Для сохранения конфигурационных параметров нажмите кнопку «Запись конфигурации в прибор».

- Подготовка ПЭВМ к конфигурированию пульта «С2000М»:

  - Установите соединение с Internet, загрузите по ссылке PProg вер. 3.1 build 25

программное обеспечение и установите его.

- Конфигурирование пульта «С2000М»:

  - Убедитесь, что пульт «С2000М» находится в режиме программирования, в противном случае переведите его в режим программирования, как описано в пункте 2.3.1 руководства по эксплуатации на пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М».

  - Запустите «PPROG» и нажмите кнопку «Начать поиск»:

  - В списке должен появиться пульт «С2000М» под адресом 5. Выберите пункт меню «С2000->Считать конфигурацию». Процесс чтения конфигурации может продолжаться несколько минут.

  - Находясь на странице «Приборы», добавьте приборы «С2000-АСПТ(1)», «С2000-АСПТ(2)», «С2000-АСПТ(3)», «С2000-КПБ(4)», «С2000-КПБ(8)», «РИП-24-2АRS» (для РИП-24 исп. 50) и «С2000-ПТ(6)» в соответствии с рисунком:

  - Перейдите на страницу «Разделы» и создайте разделы, нажимая кнопку «Добавить раздел». Перетащите шлейфы приборов «С2000-АСПТ» в разделы, как показано в примере:

  - Перейдите на страницу «Реле» и «перетащите» разделы на реле прибора «С2000-КПБ» с адресом 8, как показано в примере:

  - Перейдите на страницу «Уровни доступа», добавьте уровень доступа, нажав кнопку «Добавить уровень доступа», и «перетащите» все разделы в созданный уровень доступа, как показано в примере:

  - Перейдите на страницу «Пароли» и добавьте пароль, который прописан в настройках прибора С2000-ПТ, в данном случае (1313), нажав кнопку «Добавить пароль». Задайте все параметры, как показано в примере:

  - Перейдите на страницу «Привязка управления». Из нижней части окна перенесите 3 раздела к пульту и прибору «С2000-ПТ», т.к. с них будет осуществляться управление, как показано в примере:

  - Для сохранения конфигурации выберите пункт меню «С2000->Записать конфигурацию». Процесс записи конфигурации может продолжаться несколько минут.

  - Выключите режим программирования пульта «С2000М», нажав кнопку CLR

- Отсоедините преобразователь интерфейса от ПЭВМ и проверьте работоспособность АУЦГП.