Организация, получающая задание

ЗАО НВП «БОЛИД»

г. Королев Московской обл., ул. Пионерская д.4,

тел. 8(495)775-71-55

Задание 
на проектирование электроснабжения автоматической установки централизованного газового пожаротушения

- Выделить в существующих электрощитах (см. планы расстановки оборудования основного комплекта рабочих чертежей ХХ/ХХ-06ПТ.АПЖ1 и электрическую схему соединений ХХ/ХХ-06ПТ.АПЖ2) в помещениях здания ЗАО НВП «БОЛИД» по адресу: г. Королев Московской обл., ул. Пионерская, д.4, свободные группы для электропитания оборудования АУЦГП, с установкой в каждой группе автоматов защиты 6.3А;

- Электропитание оборудования АУЦГП осуществить от существующих электрощитов, согласно планам расстановки оборудования основного комплекта рабочих чертежей ХХ/ХХ-06ПТ.АПЖ1.

- Техническая характеристика электроприемников аппаратуры АУЦГП:

  - Категория АУЦГП по обеспечению электроэнергией и количество вводов: 
1 категория, два ввода;

  - Род тока по рабочему вводу – переменный;

  - Частота на рабочем вводе – 50Гц;

  - Напряжение на рабочем вводе – 220В. Допустимое отклонение 
напряжения 10%;

  - Установленная мощность на рабочем вводе 0,5 кВт;

  - Максимальная потребляемая мощность на рабочем вводе 0,5 кВт;